********有限空间作业

管理办法

第一章  总则

第一条 为加强有限空间作业的安全管理与监督，预防 和减少生产安全事故， 保障作业人员的安全与健康， 根据《安 全生产法》、  《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行 规定》(国家安监总局令第 59 号令)、《化学品生产单位 特殊作业安全规范》(GB30871-2014) 等国家法律法规、 标准规范，特制定本办法。

第二条 有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对 隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自 然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含 量不足的空间。

有限空间的基本特征是：空间有限、自然通风较差、常 伴有不明有毒有害气体和易燃、易爆气体，对人身安全构成 较大威胁。

有限空间作业是指在有限空间内 (如：锅炉、压力容器、 除尘器、地沟、烟道、地坑、污水提升站、污水处理池 (井) 、 化粪池、下水道、箱罐类容器等) 实施的检查、维修、施工 等活动。

第三条 各单位主要负责人对本单位有限空间作业安全 全面负责，相关负责人在各自职责范围内对本单位有限空间

作业安全负责。

第二章 管理职责

第四条 集团公司负责编制集团公司有限空间作业管理 办法；负责对各单位进入有限空间作业各项管理工作的监督 检查。

第五条 各下属单位负责编制本行业有限空间作业管理 办法；负责对各基层厂(矿)进入有限空间作业各项管理工 作的监督检查。

第六条  各基层单位

(一)落实国家法律法规、标准规范对有限空间作业的 要求；

(二)负责建立并执行有限空间作业相关安全生产制度 和规程；

(三) 有限空间作业现场负责人、 监护人员、 作业人员、 应急救援人员安全培训教育；

(四)组织对进入有限空间作业许可的审批；

(五)负责组织落实进入有限空间作业过程中的各项风 险防控措施并监督执行。

第三章 有限空间作业安全管理要求

第七条 存在有限空间作业的各单位应当建立下列安全 生产制度和规程：

(一)有限空间作业安全责任制度；

(二)有限空间作业审批制度；

(三)有限空间作业现场安全管理制度；

(四) 有限空间作业现场负责人、 监护人员、 作业人员、

应急救援人员安全培训教育制度；

(五)有限空间作业应急管理制度；

(六)有限空间作业安全操作规程。

第八条 存在有限空间作业的各单位应对从事有限空间

危险作业的相关人员进行专项安全培训，内容包括：

(一) 有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；

(二)有限空间作业安全操作过程；

(三)检查仪器、劳动防护用品的正确使用；

(四)紧急情况下的应急处置措施。

专项安全培训应做好相关记录，并由参加培训的人员签

字确认。

第九条各单位应当对本单位的有限空间进行辨识，确定

有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立

有限空间管理台账，并及时更新。

第十条 工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素

的种类和危害程度， 为作业人员提供符合国家标准或者行业

标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与

使用。

第十一条各单位实施有限空间作业前，应当对作业环境

进行评估，分析存在的危险有害因素， 提出消除、控制危害

的措施，制定有限空间作业方案，按要求办理《有限空间作

业审批表》，并经本单位安全生产管理人员审核，负责人批 准。

第十二条各单位应当按照有限空间作业方案，明确作业 现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。

第十三条各单位应当根据本单位有限空间作业的特点， 制定应急预案， 并配备相关的呼吸器、 防毒面罩、 通讯设备、 安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、 监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案 内容，并定期进行演练，提高应急处置能力。

第十四条各单位将有限空间作业发包给其他单位实施 的，应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包 方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合 同中明确各自的安全生产职责。同时， 还应当对承包单位的 安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

第四章 进入有限空间作业安全技术措施

第十五条 实施有限空间作业前，应当将有限空间作业 方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作 业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准 备。

第十六条 实施有限空间作业前，应当采取可靠的隔断 	(隔离)措施，将可能危及作业安全的设施设备、 存在有毒 有害物质的空间与作业地点隔开。

第十七条 进入带有搅拌器等转动部件的有限空间内作 业，电源的有效切断可采取取下电源保险丝或将电源开关拉 下后上锁等措施，并加警示牌，设专人监护。

第十八条 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检 测、后作业”的原则。进入有限空间前，采取有效通风措施， 严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围 内，确认合格后才允许进入作业。有毒、有害气体含量不得 超过《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)规定的最高容许 浓度，氧含量应为 18%-22%。如在设备内作业时间长，至 少每隔 2 小时分析一次，如发现超标，应立即停止作业， 迅 速撤出人员。作业中断 30 分钟，作业人员进入有限空间作 业前，应重新送风，检测合格后方可进入。

第十九条 作业前进行检测的监测点应有代表性，容积 较大的有限空间，应对上、 中、下各部位进行监测分析。

第二十条 进入有限空间作业， 必须遵守动火、临时用 电、高处作业等有关安全规定， 所涉及的其他作业要按有关 规定执行。

第二十一条 有限空间作业出入口内外不得有障碍物， 应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散。

第二十二条 进入有限空间作业一般不得使用卷扬机、 吊车等运送作业人员，特殊情况需经单位安全管理部门批 准。

第二十三条 进入有限空间作业应有足够的照明，设备 内照明电压应按相关规定执行，所有灯具及电动工具必须符 合防潮、防爆等安全要求。

第二十四条 作业现场要配备一定数量符合规定的应急 救护器具和灭火器材。

第二十五条 作业人员进入有限空间前，应首先拟定和 掌握紧急情况时的外出路线、方法，有限空间内人员应安排 轮换作业或休息；有限空间的坑、井、洼、沟或人孔、通道 出入门口应设置防护栏、 盖和警告标志， 夜间应设警示红灯。

第二十六条 有限空间作业可采用自然通风，必要时可 再采取强制通风的方法(严禁向有限空间内通氧气或富氧空 气) 。

第二十七条 对随时产生有害气体或进行内防腐作业的 场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的防护面 具， 由安全人员亲自监护， 并进行定时监测。

第二十八条 发生中毒、窒息等紧急情况时，严禁盲目 施救， 抢救人员必须佩带氧气呼吸器进入作业空间， 并至少 留一人在外做监护和联络工作， 同时拨打急救电话。

第二十九条 在作业条件发生变化，并有可能危及作业 人员安全时，必须立即撤出； 若需要继续作业，必须重新办 理有限空间作业审批表等手续。

第三十条 作业完工后，经作业负责人与监护人员共同 检查设备内部，经双方确认设备内无人员和工具、 杂物后， 且均在作业票上签字后，方可撤离。

第三十一条 有限空间作业中发生事故后，现场有关人 员应当立即报警， 禁止盲目施救。 应急救援人员实施救援时， 应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

第五章 相关罚则

未履行有限空间作业管理职责，落实有限空间作业安全 管理要求和进入有限空间作业安全技术措施的，按照公司安 全生产考核管理办法执行。

第九章  附则

第四十二条

第四十三条 本办法自下发之日起执行。