危险源监控措施

在对全公司的每个危险源进行辩识和评价后，通过一定的安全技术措施，及有计划的安全检查等，再通过一定的安全生产组织措施，如对操作人员的安全知识培训和安全技能指导，提供保证其安全运行的设备、工作人员的安全素质、工作时间的安排、安全职责的确定，以及对外部用工和现场临时用工的安全管理等，对危险源进行严格的监控和管理。

# 一、危险源：火灾

监控措施：

1、设有消防水系统，同时设有室内外消火栓，室内外消火栓的用水量分别为20L/s、10L/s。室外消防栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。

2、办公楼、生产车间、库房应按低危险等级配备灭火器，配电柜应按中危险等级配备灭火器，灭火器宜选择磷酸铵盐干粉灭火器。

3、焊接作业要注意防火、防爆工作，划出动火区域，严格按有关规定办理动火证。对动火设施周围的易燃易爆物应清理干净，如附近沟池可能存在可燃气体、液体，应采取有效的防护措施。

4、各种机械均能因各种原因产生摩擦与撞击导致火花产生，因此必须加强各种机械的润滑管理、清垢管理；加强现场管理，禁止穿带钉子鞋进入易燃易爆场所；不能随意在易燃易爆场所抛掷金属物件，撞击设备、管线。

5、加强流动火源的管理，生产区严禁吸烟，防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体，不得携带火种进入生产区。

6、检修人员在有火灾爆炸危险场所时应着防静电工作服及不带铁钉的鞋，使用不产生火花的工具。

7、车间内严禁设置员工宿舍。

# 二、危险源：触电

监控措施：

1、电气设备配线应远离热源布置或采取隔热降温措施。

2、工作照明应采用≤36伏的安全电压。

3、各级进线主回路应设置有断路器的过流保护和短路保护装置。

4、电气的安全保护装置应进行有效性确认。

5、各种柜、箱体、电动机壳及其它用电电器机壳均应安全接地，应设有采用安全接地线与之相接，安全接地线离接地体过远时应就近重复接地。

6、检修应在确认断电的情况下进行，设置警示标志，并设1人进行监护。

7、电气工作人员工作时，必须严格执行工作票制度及操作票制度，必须完善可靠的安全技术措施和组织措施，必须有警告牌。

8、电气工作人员应取得电工证，严禁无证上岗。

9、电气检修时，电工必须正确使用劳动保护用品，检修工具应保证良好的绝缘性能。

# 三、危险源：机械伤害

监控措施：

1、定期对各种安全防护装置、联锁装置进行维护应保证其完好有效。

2、所有机械旋转和其它运动的外露部位均应设置可靠的安全防护罩或安全防护隔离栏。

3、所有机械旋转和其它运动的外露部位设置的安全防护罩或安全防护隔离栏不得拆除。

4、开机前应对机械设备进行全面细致的检查，确认无误后方可操作。
    5、机械在运转中不得进行维修、保养、紧固、调整等作业。

6、更换的设备，应购买正规厂家的合格产品，各种安全防护装置、联锁装置应完好有效。

# 四、危险源：受限空间

监控措施：

1、进入受限空间作业人员必须佩戴好规定的劳动防护用品。在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋。

2、在产生噪声的受限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

3、在受限空间作业前，必须对空间氧气、可燃和有害气体含量进行测量，根据检测结果采取相应措施，测试工作必须做好记录。

4、存在可燃气体的受限空间场所内不允许使用明火照明和非防爆设备。

5、进入金属容器、管道和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压≤12V，需使用电动工具或照明电压＞12V，应按规定安装漏电保护器。
    6、受限空间的坑、沟道或通道入口应设置防护栏、盖和警告标志。

7、当作业人员在油罐、储罐等内部作业时，应按规定装设“禁止操作、有人工作”等警告牌。

8、在受限空间内作业必须设置灭火器，并设专人监护，严禁带火种进入受限空间。

9、对所有作业人员进行受限空间作业专题培训，未经专门培训

# 五、危险源：高处坠落

监控措施：

1、在二楼工作平台等凡涉及人身安全的部位均应设置安全防护设施（如扶梯、栏杆等）。

2、距下方相邻地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆，底部应设置挡板。

3、防护栏杆应确保所有构件及其连接部分表面光滑，无锐边、毛刺或其他可能对人员造成伤害或者妨碍其通行的外部缺陷。

4、登高作业的作业平台应设置防护栏杆；平台护栏的高度不应小于1.05m；平台及其防护设施应有防滑性能。登高超过2m的钢直梯应设护笼。
    5、进入高处平台的工作斜梯应牢固、可靠。斜梯的宽度不应小于450mm，不宜大于1100mm。

6、在室外安装的钢斜梯和连接部分的防雷电保护，连接和接地附件应符合GB50057的要求。

7、走台、坑池边和升降口有跌落危险处，必须设栏杆或盖板。

8、作业平台及钢斜梯的设置应符合《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》等规范的要求。

编制：                                审核：