|  |  | 性能试验程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FNPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QSR |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DVW碘吸附器特性试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DVW IODINE TRAP PERFORMANCE TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H-TP-D-0-DVW-009 B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页数：8+1+1+1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本程序为监督大纲的执行程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 附 文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参 考 文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仓库码 |  |  |  |  |  |  |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓 名 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  | 签字日期 |  |  | 有效版本核对日期 |  |  |  |  |  | 许可证 |  |  |  |  |  |  |
| 编 写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证点 |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停工待检点 |  |  |  |  |  |  |
| 打 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 净工时 |  |  |  | 人时 |  |  |

此文件产权属广西防城港核电有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式外传。

This document is the property of Guangxi Fangchenggang Nuclear Power Co., Ltd.(FCGNP), no part of this document

shall be transmitted without its written permission.

| 文 件 修 改 跟 踪 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 作 者 | 文 件 修 改 原 因 | 日 期 | 修 改 页 |
| A0 | 刘政 | 新建程序 | 2010-04-19 | 全部 |
| B0 | 吴振龙 | 根据标准模板修改格式和用语 | 2012-07-19 | 所有 |

目 录

目的

适用范围

先决条件

  - 风险分析

  - 机组状态

  - 特殊工作条件

  - 人员资格

  - 工作许可证

  - 设备状态

  - 试验仪器与工具

  - 相关文件

  - 废物处理

  - 再鉴定

规定

  - 准备

  - 现场试验

  - 结果分析

报告与记录

定义和缩略语

参考文献

附录

- 目的

  - 概述

本试验是《核安全相关系统和设备定期试验监督大纲》要求的试验项目。

- 碘吸附器安装无误；

- 系统无旁通泄露；

- 碘吸附器吸附效率能够达到验收标准。

  - 验收标准

精华系数CE＞334，相当于吸附效率＞99.7%。

  - 试验周期

- 1号机组18个月换料

- 2号机组年度换料

- 3/4号机组年度换料

适用范围

本规程适用于辽宁红沿河核电站一期1、2、3、4号机组。

先决条件

  - 风险分析

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 放射性气体泄漏 | 注入前检查发生器 |
|  | 言责遵守规程 |
| 高空坠落 | 使用人字梯 |
|  | 现场监护 |
| KRT036MA报警风险 | 提前将情况告知运行 |

  - 机组状态

试验与机制状态无直接联系，但在安全壳房间收到污染时，不能进行此试验。

  - 特殊工作条件

- 本试验中使用的气体放射性碘131，需建立临时控制区

- 现场围警示带，悬挂信息牌，无关人员撤离现场

- 通知辐射防护人员

- 进行辐射操作期间，进入控制区需佩戴防碘面罩。

  - 人员资格

本试验至少需要3名工作人员，工作负责人有NS2以上授权，作业组成员有NS1授权。

  - 工作许可证

使用外源许可证

  - 设备状态

- DVW001或002ZV可用

- DVW001/002RS可用

- 调温与保护系统001SZ、001ST可用

- DVW001VA、004VA归试验负责人管辖

  - 试验仪器与工具（或同类仪表）

| 序号 | 仪器及工具 | 数量 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基碘发生器 | 1套 | JF02 |
| 2 | 取样装置 | 2套 | DCY04S(X) |
| 3 | 多功能风速仪 | 1支 | VELOCICAL PLUS 9545 |
| 4 | 温湿度仪 | 1支 | 德图625 |
| 5 | 数字式差压表 | 2块 | 德图512 |
| 6 | 压缩空气软管 | 40米 | \ |
| 7 | 卷尺 | 1支 | \ |

  - 相关文件

- 《Na131I放射源贮存、配制、运输管理》（H-TS/RRS/807）

- DVW系统流程图（AA117DVW501DUNT45DD、AA217DVW541DUNT451）

  - 废物处理

试验用残余碘源做废物源

  - 再鉴定

无

规定

  - 准备

    - 工作票准备

- 完成工作票准备

- 隔离办已通知取票

    - 实验室准备

- 甲基碘发生器和取样设备已经完成标定、待用；

- 试验用放射源NA131I和硫酸二甲酯已准备好

- 将取样碳盒、滤膜安装在滤夹中

- 准备3.7中所列仪器及工具，检查标定在有效期内

    - 文件准备

- 碘样品分析单已填写、待用

- 从隔离办领取使用外源工作许可证

- 向运行人员了解机组状态，交代试验过程及注意事项

    - 现场准备

- 压缩空气可用

- 用特殊警告标志将工作隔离区建立

- 在工作区铺塑料布

- 开始碘吸附器试验前，请RP监护人员确认现场防护

- 准备好碘面罩、纸巾、纸衣、塑料布

  - 现场试验

注意：严禁一回路进行连续二次以上的碘源投放，在异常时种植试验并将系统与设备恢复到安全状态。

    - 检查隔离边界

- 检查工作许可证的隔离要求是否完成，并将试验管辖设备挂牌

- 关闭DVW004VA

- 保持试验区域所在的房间门打开

    - 检查空气参数

- 按照附录1检查并记录空气参数

- 若风量超过期望值，调节风阀001VA

- 若湿度超过40%，要求运行投运加热器

    - 安装设备

- 将甲基碘发生器回注管与系统连接，建立箱内负压后完成发生器与系统的连接

- 把取样装置按标记与相应的取样孔相连，并检查密封性

- 把取样装置的排放管与回注空相连

- 连接压缩空气

- 打开隔离阀

    - 甲基碘发生及注入

- 通知主控准备投入碘源

- 操作和监护人员穿戴防碘面罩

- 用注射器抽取2ml硫酸二甲酯

- 从铅罐中取出碘源放入负压箱

- 将硫酸二甲酯注入到碘源瓶中，速度要快（1-2秒），防止注射针头在碘化钠中浸泡

- 把碘源瓶固定在支架上

- 关闭盖板

- 打开安装在风管上的注入隔离阀

- 操作气动装置使碘源瓶就位

- 调节甲基碘注入率，使碘源瓶内产生连续气泡

- 向系统注入试验介质30分钟

注意：操作过程中要有两人配合，接触碘源瓶人员要戴乳胶手套

    - 试验期间的控制

- 操作和监护人员佩戴防碘面罩

- 检查试验过程是否正确连续的进行

- 用剂量仪测量甲基碘发射器表面剂量率，验证甲基碘已经注入系统

    - 停止和拆卸

注入装置

- 操作和监护人员佩戴防碘面罩，操作人员穿纸衣

- 注入30分钟后，从注入环路断开碘源，停止注入

- 吹扫至少5分钟后，从甲基碘发生器中拿出碘源瓶，贴上专用薄膜，放回罐中，关闭手孔门

- 把铅罐放回转运车

- 从系统上断开注入端，将主入口封好

- 切断压缩空气源

上游取样

- 操作和监护人员佩戴防碘面罩

- 停止注入15分钟后，将取样流量表的指示调到零

- 关闭隔离阀

- 将取样孔，回注孔的盖子复位，从取样装置中取出碳盒并放入塑料盒中，贴上标签，并注明日期、系统、使用单位

下游取样

- 停止注入15分钟后，将取样流量表的指示调到零

- 关闭隔离阀

- 将取样孔，回注孔的盖子复位，从取样装置中取出碳盒并放入塑料盒中，贴上标签，并注明日期、系统、使用单位

    - 系统恢复

- 将系统恢复到试验前的状态

- 在碘吸附器箱体上挂上特殊警告标志，并注明试验日期

  - 结果分析

- 样品送到化学环保处环境专业分析

如果净化系数不满足要求：

—写工作申请，由服务处更换碘吸附器

—重做试验

注意：重做实验需要用新的碘源

试验后碘吸附器有放射性沾污风险，检查或更换应注意

报告与记录

  - 记录表

现场试验数据及结果记录见附录1

  - 保存

纸质版在OPT存放一年后交OID存档

试验报告以电子版形式保存在电子文件生成系统中。

定义和缩略语

- 无

参考文献

《Na131放射源存储、配制、运输管理》（H-TS/RRS/807）

大亚湾碘吸附器特性试验 (DVW)D-TP-D-X-DVW-009 B5

岭奥碘吸附器特性试验 (DVW)L-TP-D-X-DVW-009 C3

DVW系统流程图 (AA117DVW501KAFHHKU、AA117DVW501KAFHHKU)

安全壳廊房间通风系统手册（AA117WEAEGAFHHKU）

安全壳房间通风系统运行准则（AA11WEF501KAFHHKU）

附录

- 附录1：试验参数记录表

附录2：试验装置简图

附录3：甲基碘发生器

附录4：监督要求相关内容及结果制定

附录1:试验参数记录表

| 机组号： |  |  | 试验设备DVW001PI |  |  |  | 工作票号： |  |  |  | 试验日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法：AFNOR NF M62-206-84碘吸附器净化系数的测定方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验类别： 定期试验□ 再鉴定试验□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碘吸附器数量：10台并联运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行风机编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热器投入情况：DVW001RS□ DVW002RS□ 无加热器投入□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统试验参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 单位 |  |  | 参考值 |  |  |  |  | 测量值 |  |  |
| 风量 |  | ℃ |  |  | 额定值10800-13200（12000） |  |  |  |  |  |  |  |
| DVW007LP |  | % |  |  | 小于36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统上游温度 |  | % |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统上游湿度 |  | % |  |  | ＜40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统下游湿度 |  | % |  |  | ＜40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量仪器： 型号： 编号： 测量人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲基碘注入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲基发生器编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射源活度： Mbq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始时间： |  |  |  |  |  | 结束时间 |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 取样夹编号 |  |  | 微压计示值 | 开始时间 |  |  | 结束时间 | 微压计型号 |  |  | 微压计编号 |
| 上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净化系数 CE=A0+A1+A2a0+a1+a2 净化效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价： （验收标准：净化效率＞99/7%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPT负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录2：试验装置简图

附录3：甲基发生器

附录4：监督要求相关内容及结果判定

| 监督大纲项目内容 | 准则 | 是否满意 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H1DVWLASDFKJ001 | ＞99.7% | 是 | 否 |
| H1DVWLASDFKJ002 | ＞99.7% | □ | □ |
| H1DVWLASDFKJ022 | ＞99.7% | □ | □ |
| H1DVWLASDFKJ222 | ＞99.7% | □ | □ |